## Mängdförteckning
|  | DOKUMENT | STATUS
|  | 10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED TEKNISK BESKRIVNING | Förfrågningsunderlag
|  | PROJEKT | DOKUMENTNUMMER
|  | Nybro Energi VA AB | 10.1
|  | Hornsgatan | DATUM |  | BET. | SIDA
|  | Sanering av VA-ledningar samt el- och belysningskablar | 2025-02-10
HANDLÄGGARE | UPPDRAGSNUMMER | INNEHÅLL | ÄNDRINGSDATUM |  | TOTALT BELOPP
J. Wijk | 8524006 | Mängdförteckning med teknisk beskrivning |  |  | 0
KOD |  | TEXT | ENHET | MÄNGD | À-PRIS | BELOPP
Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA EL 22 och AMA Anläggning 23
B |  | FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M
BBB |  | UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D
BBB.1 |  | Mark- och vattenförhållanden, förutsättningar för dimensionering m m
BBB.111 |  | Topografiska förhållanden
Marknivåer, lutningar etc. framgår av profilritningar R-51-2Q-001 till R-51-2Q-007.
BBB.113 |  | Geotekniska förhållanden
Geoteknisk undersökning är inte utfört.
Enligt SGU:s jordartskarta består jorden i området huvudsakligen av sandig morän.
Kartan redovisar dock bara den ytliga jorden (ca 0,5 m) och på djupet kan andra jordarter förekomma.
Jordartskartan redovisas i handling 13.4.
BBB.115 |  | Föroreningar
PAH
En översiktlig provtagning med avseende på halter av PAH i befintlig asfalt har utförts av WSP Sverige AB. Provtagning har utförts i 6 punkter och placeringar av provpunkter samt resultat av provpunkter redovisas i handling 13.6.
Resultatet av provtagningen visar att:
- Asfalten vid PP5 klassas som tjärasfalt, men inte som farligt avfall och kan återanvändas i vissa fall. Anmälan krävs till miljöförvaltning vid återanvändning. - Resterande punkter visar på att asfalten i första hand kan återföras till asfaltverk på grund av att halter av summa 16st PAH är under 70 mg/kg. Anmälan till miljöförvaltningen är inte nödvändig när asfalt återförs till asfaltverk.
Generellt
Vid misstanke om, eller om förorenade massor påträffas av entreprenören inom arbetsområdet ska arbetet omedelbart avbrytas samt anmälas till beställaren för beslut om åtgärd.
BBB.117 |  | Utförda inventeringar av skaderisker
Riskanalys avseende vibrationer har utförts och redovisas i sin helhet i handling 13.5.
Riskanalysen belyser och anger förslag på kontrollåtgärder avseende omgivningspåverkan förorsakade vid markarbeten i samband med sprängnings-, schaktnings- och packningsarbeten.
BBB.3 |  | Befintliga anläggningar m m
BBB.32 |  | Befintliga ledningar, kablar m m
Befintliga fjärrvärme-, belysning-, el-, opto- och teleledningar förekommer inom området.
I området förekommer även befintliga VA-ledningar.
Befintliga ledningars läge framgår av ritningar C-60-1-001 till C-60-1-003 samt R-51-1-001 till R-51-1-007. Redovisade lägen är ungefärliga.
BBB.35 |  | Fornminnen
Inga kända fornlämningar förekommer inom arbetsområdet.
Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas enligt bestämmelserna i 2 kap. 10 § kulturminneslagen. Entreprenören ska snarast anmäla till beställaren och länsstyrelsen att en fornlämning har påträffats.
BBB.361 |  | Befintliga vägar, planer o d
VA-arbetena berör befintliga kommunala vägar belagda med asfalt.
Korsningar av vägar samt förläggning i vägar ska utföras enligt ritningar.
Vägar som påverkas av EL- och VA-arbetena är; Bondegatan, Borgaregatan, Hornsgatan och Prästgatan.
BBC |  | UNDERSÖKNINGAR O D
BBC.1 |  | Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m
BBC.113 |  | Vibrationsmätning m m
Vibrationsmätning och besiktning av fastigheter ombesörjs av Beställaren.
Det åligger entreprenören att hålla sig underrättad om uppmätta vibrationsnivåer samt anpassa de vibrationsalstrande arbetena så att angivna vibrationsnivåer inte överskrids.
Vid överskridande av tillåten vibrationsnivå ska entreprenören snarast upprätta avvikelserapport där entreprenören redovisar orsak till överskridande samt vilka åtgärder entreprenören ämnar vidta så att överskridanden inte sker.
|  | Entreprenören ska samråda med beställaren och förvissa sig om att vibrationsmätare är monterade innan vibrationsalstrande arbete får påbörjas. | - | - | -
BBC.3 |  | Undersökningar av anläggningar m m
BBC.32 |  | Undersökningar av ledningar, kablar m m
Entreprenören ska innan påbörjande av förläggning av nya VA-ledningar kontrollera/kontrollmäta befintliga självfallsledningars (stamledningar) plan- och höjdläge vid anslutningspunkter gentemot angivna höjder. Eventuella avvikelser anmäls till beställaren för beslut om åtgärd.
|  | Undersökning av ledningar kablar m m | - | - | -
BC |  | HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M
BCB |  | HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING
BCB.1 |  | Hantering av vatten
Vatten som avleds ska vara avskilt från ev. oljor och sedimenterat/avslammat före avledning i rörledningar.
Avledning får inte ske till spillvattenledningar.
Ledning som använts vid avledning av länsvatten återställs i ursprungligt skick efter arbetenas avslutande.
Nyttjade ledningar renspolas.
Avledning av vatten ska utföras på sådant sätt att skador inte uppstår på omgivande mark eller ledningar.
BCB.133 |  | Tillfällig grundvattensänkning med pumpgropar o d
Pumpbrunnar utförs ner till 0,5m under schaktbotten. Med pumpbrunn avses ett helslitsat rör dim 400 eller perkolationsbrunn som pumpen placeras i. Brunnen kringfylls 20 cm runt om med makadam 16-22.
|  | Pumpgrop för grundvattensänkning. | st | 35
BCB.15 |  | Tillfällig avledning av dagvatten
Behov av länshållning kan komma att uppstå om markvatten eller regnvatten ansamlas i schakter, på upplagsytor etc. Länshållning ska ske från pumpgropar under schaktbotten till en av beställaren godkänd plats. Misstänkt förorenat vatten ska omgående anmälas till beställaren och får inte släppas ut.
|  | Tillfällig avledning av dagvatten. | - | - | -
BCB.3 |  | Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning och kabel
Ledningsägare framgår av handling 09.1 Administrativa föreskrifter.
I anslutning till befintliga ledningar och kablar ska handschakt utföras.
Skydd och skyddsåtgärder ska utföras i överenskommelse med respektive ledningsägare.
Kablar som har lagts om eller ändrats i samband med entreprenaden får inte överfyllas förrän beställaren och ledningsägaren besiktigat och godkänt dessa.
Nytt markeringsband likt befintligt ska förläggas om så erfordras och ingå i återställningsarbetena.
Erfordras tillfälliga åtgärder på ledning ska tillstånd inhämtas från ledningsägaren.
Tillfälliga omkopplingar utförs och bekostas av entreprenören.
Om okänd befintlig ledning påträffas ska beställaren kontaktas omgående.
Lägen för korsande samt längsgående ledningar framgår av ritningar R-51-1-001 till R-51-1-007 och R-51-2Q-001 till R-51-2Q-007. Redovisande lägen är ungefärliga.
BCB.31 |  | Åtgärd för rörledning i mark
Korsande rörledningar v 30°-90°
|  | Korsning v 30°–90°, befintlig FJV DN18 antagen Dy 125mm. | st | 1
|  | Korsning v 30°–90°, befintlig FJV DN22 antagen Dy 125mm. | st | 12
|  | Korsning v 30°–90°, befintlig FJV DN28 antagen Dy 140mm. | st | 1
|  | Korsning v 30°–90°, befintlig FJV DN40 antagen Dy 160mm. | st | 15
|  | Korsning v 30°–90°, befintlig FJV DN150 antagen Dy 450mm. | st | 17
Korsande rörledningar v < 30°
|  | Korsning v < 30°, befintlig FJV DN18 antagen Dy 125mm. | m | 6
|  | Korsning v < 30°, befintlig FJV DN22 antagen Dy 125mm. | m | 14
|  | Korsning v < 30°, befintlig FJV DN28 antagen Dy 140mm. | m | 8
|  | Korsning v < 30°, befintlig FJV DN40 antagen Dy 160mm. | m | 272
|  | Korsning v < 30°, befintlig FJV DN150 antagen Dy 450mm. | m | 380
BCB.32 |  | Åtgärd för el- och telekablar o d i mark
Korsande kablar v 30°-90°
|  | Korsning kabel v 30°–90°, Belysningskabel. | st | 31
|  | Korsning kabel v 30°–90°, Högspänningskabel. | st | 1
|  | Korsning kabel v 30°–90°, Lågspänningskabel. | st | 48
|  | Korsning kabel v 30°–90°, Optokabel. | st | 1
Korsande kablar v < 30°
|  | Korsning kabel v < 30°, Belysningskabel. | m | 80
|  | Korsning kabel v < 30°, Högspänningskabel. | m | 5
|  | Korsning kabel v < 30°, Lågspänningskabel. | m | 216
|  | Korsning kabel v < 30°, Optokabel. | m | 16
BCB.4 |  | Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt, gränsmarkering m m
BCB.414 |  | Skyddsinhägnad av arbetsområde
|  | Öppna schakter ska hägnas in med 2m högt byggstängsel. | - | - | -
BCB.7 |  | Åtgärd för allmän trafik
Ledningsarbeten berör allmän trafik. Med allmän trafik avses annan trafik än byggplatsens trafik.
Eventuella avstängningar av vägar ska utföras i samråd med beställaren och väghållaren.
I den mån skyddsanordningar eller bevakning för trafikens säkerhetsställande erfordras under tiden för entreprenadarbetets utförande, åligger det entreprenören att ombesörja detta.
Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg (TDOK 2012:86) samt Trafikverkets tekniska råd för Arbete på väg (TDOK 2012:88) samt Nybro kommuns lokala regler ska tillämpas.
Krav enligt Administrativa föreskrifter handling 9.1, kod AFC.135, AFC.14 och AFC.142 ska tillämpas.
Entreprenören ska meddela väghållare, räddningstjänst och lokaltrafikbolag om arbeten som kan vara till hinder för trafiken.
Arbeten som begränsar eller direkt påverkar fastighetsägare eller verksamhet som avstängning av vägar eller tillfarter till fastigheter eller verksamhet i området ska planeras i samråd med fastighetsägare och verksamhetsutövare.
BCB.7122 |  | Tillfällig gångbrygga
Eventuella gångbryggor ska dimensioneras med tillräcklig säkerhet för förekommande laster.
Funktionshindrade trafikanter ska utan svårighet kunna ta sig fram på varje tillfälligt anordnad gångbana.
|  | Boende samt näringsidkare i området ska under hela entreprenadtiden kunna ta sig till och från sina fastigheter. | - | - | -
BCB.7123 |  | Tillfällig körbrygga
Eventuella körbryggor ska dimensioneras med tillräcklig säkerhet för förekommande laster.
|  | Boende samt näringsidkare i området ska under hela entreprenadtiden kunna ta sig till och från sina fastigheter. | - | - | -
BCB.713 |  | Tillfällig vägtrafikanordning
Tillfälliga trafikanordningar ska utföras enligt kommunens regler för säkerhet vid vägarbete och transporter.
|  | Tillfälliga trafikanordningar. | - | - | -
BCB.714 |  | Tillfällig trafikdirigering
Vid arbeten i väg där trafiken leds förbi arbetsplatsen ska trafikdirigering utföras i samråd med beställaren och kommunens gatuenhet för vägledning av trafikanter.
|  | Tillfällig trafikdirigering. | - | - | -
BCB.717 |  | Tillfällig skyddsanordning
|  | Öppna ledningsschakt längs vägar avskärmas med tung barriär. | - | - | -
BCB.8 |  | Diverse hjälparbeten i anläggning
BCB.81 |  | Tillfälliga va-anordningar
Tillfällig VA-anordning ska godkännas av beställaren.
Alla tillfälliga VA-anordningar ska skyddas mot frysning, antingen med isolering och/eller elkabel.
BCB.811 |  | Tillfälliga anordningar för vattenförsörjning
Tillfällig vattenledning förläggs ovan mark och ansluts tillfälligt till fastigheter.
Tillfällig vattenförsörjning ska samrådas med beställaren.
|  | Tillfällig vattenförsörjning. | - | - | -
BCB.812 |  | Tillfälliga anordningar för avlopp
Avser förbipumpning av både spillvatten och dagvatten med ett dimensionerande flöde på max 10l/s.
Pumpar nedsänkes i befintliga nedstigningsbrunnar och pumpar avloppsvattnet via temporär ledning ovan mark till nästa avloppsbrunn nedströms.
Tillfällig avledning av avloppsvatten ska samrådas med beställaren.
|  | Förbipumpning av avloppsvatten. | - | - | -
BE |  | FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING
BEC |  | DEMONTERING
BEC.1 |  | Demontering av anläggning
BEC.1112 |  | Demontering av rörledning m m i väg, plan o d
Avser demontering av befintlig brandpost i Bondegatan.
Demonterat material ska återanvändas inom entreprenaden, enligt PEB.42.
|  | Demontering av brandpost. | st | 1
BEC.12111 |  | Demontering av beläggning av gatsten, naturstensplattor o d
Demonterat material ska återanvändas inom entreprenaden enligt DCG.111.
|  | Demontering av smågatsten i anslutning till VA-schakt. | m2 | 5
|  | Demontering av smågatsten i anslutning till EL-schakt. | m2 | 2
BEC.157 |  | Demontering av kantstöd
Demonterat material ska återanvändas inom entreprenaden och återställs enligt DEC.12.
|  | Demontering av kantstöd av granit, bredd 120 mm, i anslutning till VA-schakt. | m | 47
|  | Demontering av kantstöd av granit, bredd 120 mm, i anslutning till EL-schakt. | m | 43
BED |  | RIVNING
BED.1 |  | Rivning av anläggning
BED.1111 |  | Rivning av hel rörledning
|  | Rivning av befintlig dagvattenledning dim 150 BTG. | m | 70
|  | Rivning av befintlig dagvattenledning dim 160 PP. | m | 3
|  | Rivning av befintlig dagvattenledning dim 225 BTG. | m | 362
|  | Rivning av befintlig spillvattenledning dim 150 BTG. | m | 235
|  | Rivning av befintlig spillvattenledning dim 160 PP. | m | 2
|  | Rivning av befintlig spillvattenledning dim 225 BTG. | m | 290
|  | Rivning av befintlig spillvattenledning dim 450 BTG. | m | 285
|  | Rivning av befintlig spillvattenledning dim 525 BTG. | m | 80
|  | Rivning av befintlig vattenledning dim 32 (servisledning) | m | 215
|  | Rivning av befintlig vattenledning dim 100 GJJ | m | 85
|  | Rivning av befintlig vattenledning dim 110 PE | m | 3
|  | Rivning av befintlig vattenledning dim 150 GJJ | m | 580
|  | Rivning av befintlig vattenledning dim 200 GJJ | m | 75
BED.1112 |  | Rivning av del av rörledning
|  | Proppning av befintlig D150 BTG, antagen dim. | st | 1
BED.112 |  | Rivning av el- och telekabel
BED.1121 |  | Rivning av hel el- och telekabel
Avser kabelstråk för el- och belysningskablar längs med Hornsgatan och Prästgatan.
Sidoentreprenör Elnät utför rasering av befintlig elkabel och ombesörjer borttransport av rivningsmateriel.
Längd kabelstråk = ca 1020m
Raserade kablar delas upp i hanterbara längder för lyft till container.
|  | Entreprenören ska vara sidoentreprenör Elnät behjälplig vid rivningsarbeten avseende lyft av rivningsmateriel för borttransport. | - | - | -
BED.12141 |  | Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken
Rivningsmaterial överlämnas till godkänd slutanvändare för omhändertagande. För erhållande av skarp avgränsning mellan riven och kvarvarande yta ska skärning med asfaltsskärare för grävmaskin utföras.
VA
|  | Rivning av beläggning för VA-schakt, tjocklek 5 -10 cm. | m2 | 4515
|  | Rivning av beläggning för VA-schakt, tjocklek 5 -10 cm, massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras. Föroreningsnivån av PAH 70-300 mg/kg. | m2 | 810
|  | Åtgärd för erhållande av skarp avgränsning. | m | 85
EL
|  | Rivning av beläggning för EL-schakt, tjocklek 5 -10 cm. | m2 | 1476
|  | Rivning av beläggning för VA-schakt, tjocklek 5 -10 cm, massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras. Föroreningsnivån av PAH 70-300 mg/kg. | m2 | 170
|  | Åtgärd för erhållande av skarp avgränsning. | m | 35
BED.12142 |  | Rivning, fräsning av bitumenbundna lager, del av lagertjockleken
Rivningsmaterial överlämnas till godkänd slutanvändare för omhändertagande.
Anslutningsfräsning ska utföras med 1 meter breda trappsteg.
|  | Anslutningsfräsning Hornsgatan/Dr. Sandbergs gata | m2 | 10
|  | Anslutningsfräsning Hornsgatan/Prästgatan | m2 | 50
|  | Anslutningsfräsning Hornsgatan/Borgaregatan | m2 | 35
|  | Anslutningsfräsning Hornsgatan/Bondegatan | m2 | 25
BED.1501 |  | Rivning av enheter bestående av stolpfundament, skyltstolpe och skylt
|  | Rivning av fundament, stolpe och skylt för befintlig brandpost. | st | 3
|  | Rivning av fundament, stolpe med monterad skylt för befintliga brunnar, avstängningsanordningar m m som rives/utgår. | st | 12
BED.1502 |  | Rivning av enheter bestående av stolpfundament, belysningsstolpe och belysningsarmatur e d
Omfattning enligt ritning E-61-1-001 och E-61-1-002.
|  | Entreprenör utför rivning och borttransport av befintlig belysningsstolpe. | st | 14
BED.1585 |  | Rivning av skylt
Skyltar för röranläggning.
|  | Rivning av skylt monterad på staket/mur eller stolpe som inte avser röranläggning. | st | 17
BJ |  | GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN
BJB |  | GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS
KOORDINAT- OCH HÖJDSYSTEM
Plan: SWEREF 99 1630
Höjd: RH2000
BJB.1 |  | Stomnät
BJB.2 |  | Inmätning
Inmätningar ska utföras enligt Nybro Energi VA AB:s kodlista, samt enligt handling 13.2 "Anvisningar för inmätning samt underlag för relationshandlingar" i övrigt.
Mätningsuppgifterna ska redovisas i inmätningsprotokoll (koordinatfil i filformat PXY) samt dwg-fil så tydligt och fullständigt att de kan utgöra underlag för ledningskartverk och relationsritningar, enligt kod YJD.112.
BJB.23 |  | Inmätning av väg, plan o d
|  | Entreprenören svarar för all inmätning som erfordras för sina arbeten. | - | - | -
BJB.26 |  | Inmätning av ledning, kabel m m
Samtliga anslutningar till befintliga VA-ledningar (stamledningar) ska friläggas och kontrollmätas innan vidare arbeten fortgår. Eventuella avvikelser från angivna plan- och höjdlägen som medför förändringar i anslutningar eller korsningar meddelas i god tid till beställaren för beslut om åtgärd.
Nybyggnad VA
Inmätningar ska utföras enligt Nybro Energi VA AB:s kodlista samt enligt handling 13.2 "Anvisningar för inmätning samt underlag för relationshandlingar" i övrigt.
|  | Inmätning enligt ovan för redovisning enligt YJD.112. | - | - | -
Nybyggnad EL
Inmätningar ska utföras för placering av nya belysningsstolpar och kabelskåp samt vid kabelövergångar i gatan, där inmätning av skyddsrörsändar på var sida av gatan utförs.
|  | Inmätning enligt ovan för redovisning enligt YJD.61. | - | - | -
BJB.27 |  | Inmätning av mark- och vattenförhållanden
BJB.272 |  | Inmätning av bergyta
|  | Påträffat berg mäts in innan sprängning. Beställaren ska beredas tillfälle att närvara vid kontroll av bergnivå. | - | - | -
BJB.3 |  | Utsättning
Entreprenören utför och bekostar all erforderlig utsättning för egna arbeten.
Ledningsägare framgår av Administrativa föreskrifter, handling 09.1.
BJB.33 |  | Utsättning för väg, plan o d
|  |  | - | - | -
BJB.36 |  | Utsättning för ledning, kabel m m
|  |  | - | - | -
C |  | TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M
CB |  | SCHAKT
CBB |  | JORDSCHAKT
Schaktmassor får inte läggas upp så att de stör annan rådande aktivitet inom och i anslutning till arbetsområdet.
Släntlutningar ska anpassas till rådande situationer, jordlagerföljd, jordens hållfasthet, grundvattenförhållanden, vattenförande skikt, förekommande belastningar etc.
Sten och block i schaktslänt ska schaktas bort om det finns risk för nedfall.
Rötter ska avlägsnas från schaktbotten.
Entreprenören ska bedöma i vilken utsträckning maskinschakt kan tillämpas.
Vid schaktning ska råd och riktlinjer från handboken Schakta säkert från Arbetsmiljöverket och SGI tillämpas.
CBB.3 |  | Jordschakt för ledning, kabel m m
CBB.3111 |  | Jordschakt för va-ledning
Schaktning, inklusive schaktning för ledningsbädd ska utföras enligt ritning R-51-2N-001 som gäller som principritning.
Som mätgräns gäller släntlutning 2:1 enligt principritning R-51-2N-001.
Schaktslänter måste rensas från block och ingen belastning av släntkrön får förekomma.
Entreprenören ombesörjer samordning och har en dialog med samtliga fastighetsägare, detta ska ske minst 7 dagar innan fastighetsägaren berörs.
|  | Fall A | m3 | 2275
|  | Fall B | m3 | 1900
|  | Block 1,0–3,0 m3 | st | 10
|  | Block > 3,0–5.0 m3 | st | 5
CBB.32 |  | Jordschakt för el- och telekabel o d
Kabelgrav ska uppfylla kraven enligt SS 424 14 37 ”Kabelförläggning i mark” och utföras enligt EBR-standard KJ 41:21.1.
Inklusive schakt för montering av belysningsfundament, kabelskåp, tunnling under mur/staket samt schakt inne på fastighet.
Skarvning av kabel utförs av sidoentreprenör Elnät.
Som mätgräns gäller släntlutning 2:1.
Omfattning enligt ritning E-61-1-001 och E-61-1-002.
|  | Fall B | m3 | 435
CBB.7 |  | Avtäckning av berg, urgrävning för väg, byggnad m m
CBB.711 |  | Avtäckning av bergyta, opåverkad av sprängning
|  | Avtäckning ska utföras i avtäckningsklass 1, avtäckning ska utföras 0,5m utanför det område som ska sprängas. | m2 | 1050
CBC |  | BERGSCHAKT
CBC.3 |  | Bergschakt för ledning, kabel m m
CBC.3111 |  | Bergschakt för va-ledning
Schaktning, inklusive schaktning för ledningsbädd ska utföras enligt typsektion R-51-2N-001 med tillägget att som mätgräns gäller släntlutning 5:1 för schakt i berg.
|  | Fall B | m3 | 380
|  | Bergs överyta, bergschaktdjup ≤ 1,0 m | m2 | 730
CBC.7 |  | Bergschakt för dike, deponi, magasin m m
CBC.75 |  | Bergschakt av jord-, yt-, botten- och sidoblock
Schaktning, inklusive schaktning för ledningsbädd ska utföras enligt typsektion R-51-2N-001 med tillägget att som mätgräns gäller släntlutning 5:1 för schakt i berg.
|  | Jordfasta sido- och bottenblock, Fall B | m3 | 10
|  | Icke jordfasta sido- och bottenblock > 5,0 m3, Fall B | m3 | 10
|  | Yt- och jordblock > 5,0 m3, Fall B | m3 | 10
CE |  | FYLLNING, LAGER I MARK M M
CEC |  | FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M
CEC.2 |  | Fyllning för ledningsbädd
CEC.2111 |  | Ledningsbädd för va-ledning
|  | Tjocklek 150 mm. Fall B. | m2 | 1635
CEC.22 |  | Ledningsbädd för el- och telekabel o d
|  | Tjocklek 100 mm. Fall B. | m2 | 270
CEC.3 |  | Kringfyllning
CEC.3111 |  | Kringfyllning för va-ledning
|  | Fall B | m3 | 2036
CEC.32 |  | Kringfyllning för el- och telekabel o d
|  | Fall B | m3 | 35
CEC.33 |  | Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn m m
|  | Kringfyllning vid teoretisk volym ≤ 4,0 m3 för avstängningsanordningar, brunnar m m | - | - | - | -
CEC.4 |  | Resterande fyllning
CEC.4111 |  | Resterande fyllning för va-ledning
|  | Fall A | m3 | 2275
CEC.42 |  | Resterande fyllning för el- och telekabel o d
|  | Fall A | m3 | 15
CFC |  | AVLÄMNANDE AV MASSOR ELLER AVFALL
CFC.3 |  | Avlämnande av avfall och förorenade massor till avfallsanläggning
Avfall och förorenade massor ska avlämnas på godkänd avfallsanläggning med erforderliga tillstånd. Avfall och förorenade massor klassificeras och karakteriseras enligt Avfallsförordning SFS 2020:614. Mängd ska verifieras med mottagningskvitto från avfallsanläggning. För kalkyl antas avstånd till mottagningsanläggning vara 4 mil.
|  | Avlämnande av asfalt innehållande PAH 70-300 mg/kg klassad som tjärasfalt, men inte som farligt avfall. | ton | 235
D |  | MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M
DC |  | MARKÖVERBYGGNADER M M
DCB |  | OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D
DCB.2 |  | Förstärkningslager för väg, plan o d
DCB.212 |  | Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m
Krossat bergmaterial 0-90 mm.
Tjocklek 380 mm.
|  | Återställning efter VA-schakt i gata, Fall B. | m3 | 1363
|  | Återställning efter EL-schakt i gata, Fall B. | m3 | 242
DCB.213 |  | Förstärkningslager kategori C till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m
Krossat bergmaterial 0-90 mm.
Tjocklek 280 mm.
|  | Återställning efter VA-schakt i gångbana, Fall B. | m3 | 10
|  | Återställning efter EL-schakt i gångbana, Fall B. | m3 | 11
DCB.3 |  | Obundet bärlager för väg, plan o d
DCB.312 |  | Obundet bärlager kategori B till belagda ytor
Krossmaterial 0 - 32 mm
Tjocklek 80 mm
|  | Återställning efter VA-schakt i gata, Fall B. | m2 | 3585
|  | Återställning efter EL-schakt i gata, Fall B. | m2 | 635
DCB.313 |  | Obundet bärlager kategori C till belagda ytor
Krossmaterial fraktion 0-32 mm.
Tjocklek 80 mm.
|  | Återställning efter VA-schakt i gångbana, Fall B. | m2 | 35
|  | Återställning efter EL-schakt i gångbana, Fall B. | m2 | 40
DCC |  | BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D
DCC.2 |  | Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg, plan o d
DCC.2111 |  | Bärlager kategori B av asfaltgrus
|  | Återställning efter VA-schakt, tjocklek 40 mm, AG16 100/150. | m2 | 5260
|  | Återställning efter EL-schakt, tjocklek 40 mm, AG16 100/150. | m2 | 1580
DCC.2411 |  | Slitlager kategori B av tät asfaltbetong
|  | Återställning efter VA-schakt, tjocklek 40 mm, ABT11 70/100. | m2 | 5260
|  | Återställning efter EL-schakt, tjocklek 40 mm, ABT11 70/100. | m2 | 1580
DCC.3 |  | Bitumenbundna överbyggnadslager kategori C för väg, plan o d
DCC.3411 |  | Slitlager kategori C av tät asfaltbetong
|  | Återställning efter VA-schakt i gångbana, tjocklek 40mm, ABT11 100/150. | m2 | 40
|  | Återställning efter EL-schakt i gångbana, tjocklek 40mm, ABT11 100/150. | m2 | 60
DCG |  | MARKBELÄGGNINGAR
DCG.1 |  | Beläggning av gatsten, naturstensplattor o d
DCG.111 |  | Beläggning av smågatsten
Demonterad hel smågatsten i entreprenaden ska återanvändas.
Återanvänd sten från BEC.12111.
|  | Sättning av smågatsten som yta, raksättning, i anslutning till VA-schakt. | m2 | 5
|  | Sättning av smågatsten som yta, raksättning, i anslutning till EL-schakt. | m2 | 2
DE |  | ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR
DEC |  | KANTSTÖD
DEC.1 |  | Kantstöd av granit
DEC.12 |  | Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av asfaltmassa
Demonterat kantstöd av granit ska återanvändas. Kapning ska utföras av defekta stenändar.
Återanvänd sten från BEC.157.
|  | Kantstöd av granit, rak, bredd 120mm i anslutning till VA-schakt. | m | 47
|  | Kantstöd av granit, rak, bredd 120mm i anslutning till EL-schakt. | m | 43
DEF |  | FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M
DEF.2 |  | Anordningar för skyltar för röranläggning m m
Enligt Nybro Energi VA AB materialvalspolicy.
Avstånd mellan anordning för skylt för röranläggning får inte överstiga 10 m.
DEF.21 |  | Fundament för stolpe för skylt för röranläggning m m
Fundament ska vara av typ Wejo eller likvärdigt för stolpe dimension ø48 mm.
|  | Utförande i jord. | st | 67
DEF.221 |  | Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning m m
Enligt DEF.221 i Nybro Energi VA AB materialvalspolicy, handling 13.1.
|  | Varmgalvaniserad stolpe: D y = 48 mm, längd = 1,5 m till betongfundament. | st | 63
DEF.222 |  | Stolpe för skylt för brandpostanordning
Enligt DEF.222 i Nybro Energi VA AB materialvalspolicy, handling 13.1.
|  | Varmgalvaniserad stolpe: D y = 48 mm, längd = 2,7 m till betongfundament. | st | 4
DEF.2311 |  | Skylt för brunn, avstängningsanordning m m
Enligt DEF.2311 i Nybro Energi VA AB materialvalspolicy, handling 13.1.
|  | Skylt monterad på stolpe. | st | 174
DEF.2312 |  | Skylt för brandpostanordning
Enligt DEF.2312 i Nybro Energi VA AB materialvalspolicy, handling 13.1.
|  | Skylt för brandpostanordning monterad på stolpe. | st | 4
P |  | APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PB |  | RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
Rör och rördelar ska vara certifierade till nivå 1 enligt AMA anläggning, och vara märkta med Nordic Polymark.
Tillverkningsmaterial och SDR-klass ska överensstämma för rör och rördelar.
Svetsningsarbete ska utföras av personal som erhållit svetscertifikat enligt SS-EN13067.
Svetsutrustning ska vara kontrollerad innan svetsarbete påbörjas samt kalibrerad senaste året.
Svetsparametrar ska skriftligen anges och all svetsning ska journalföras.
Material enligt Nybro Energi VA AB materialvalspolicy, handling 13.1.
PBB |  | RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV
PBB.5 |  | Ledning av plaströr i ledningsgrav
PBB.5121 |  | Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav
Enligt PBB.5121 i Nybro Energi VA AB materialvalspolicy, handling 13.1.
Eventuella elsvetsmuffar ska mätas in och redovisas i underlag för relationshandlingar.
Ledningar
|  | Vattenledning dim 32 PE100 RC SDR11, Blå stripe. | m | 200
|  | Vattenledning dim 110 PE100 RC SDR17, Blå stripe. | m | 660
|  | Vattenledning dim 200 PE100 RC SDR17, Blå stripe. | m | 75
Rördelar
|  | T-rör dim 110x110x110 PE100 RC SDR17 | st | 4
|  | T-rör dim 200x200x110 PE100 RC SDR17 | st | 2
|  | Böj 30° dim 200 PE100 RC SDR17 (vid Nod D8) | st | 1
|  | Elsvetsmuff dim 200 PE100 RC SDR17 | st | 4
PBB.5211 |  | Ledning av PVC-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav
Enligt PBB.5211 i Nybro Energi VA AB materialvalspolicy, handling 13.1.
|  | Dagvattenledning dim 160 PVC SN8 (servisledning). | m | 215
|  | Dagvattenledning dim 160 PVC SN8 (anslutning av rännstensbrunn). | m | 65
|  | Spillvattenledning dim 110 PVC SN8. | m | 220
PBB.5216 |  | Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i ledningsgrav
Enligt PBB.5216 i Nybro Energi VA AB materialvalspolicy, handling 13.1.
Med avsteg från handling 13.1 Nybro Energi VA AB materialvalspolicy ska Wavin X-streamrör användas för dagvattenledningar med dimension större än ∅315 mm.
Ledningar
|  | Dagvattenledning dim 160 PP SN8. | m | 4
|  | Dagvattenledning dim 250 PP SN8. | m | 3
|  | Dagvattenledning dim 315 PP SN8. | m | 275
|  | Dagvattenledning dim 573/497 PP SN8. | m | 280
|  | Dagvattenledning dim 895/785 PP SN8. | m | 85
|  | Spillvattenledning dim 160 PP SN8. | m | 2
|  | Spillvattenledning dim 200 PP SN8. | m | 270
|  | Spillvattenledning dim 250 PP SN8. | m | 365
Rördelar
Med avsteg från handling 13.1 Nybro Energi VA AB materialvalspolicy ska Wavin X-Stream sadelgrenrör användas. Anslutningar ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.
|  | Sadelgrenrör, avser servisledning, ansl. D160 PVC till 573/497 PP. | st | 16
|  | Sadelgrenrör, avser rännstensbrunnar, ansl. D160 PVC till 573/497 PP. | st | 9
|  | Sadelgrenrör, avser servisledning, ansl. D160 PVC till 895/785 PP. | st | 2
|  | Sadelgrenrör, avser rännstensbrunnar, ansl. D160 PVC till 895/785 PP. | st | 2
PC |  | ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, INSPEKTION M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
Anslutningar ska utföras i samråd med beställaren.
Anslutningar till befintliga vattenserviser ska utföras i samråd med beställare och fastighetsägare.
Anslutningspunkter ska friläggas minst en arbetsvecka innan anslutning avses utföras för att kontrollera anslutningsmöjligheter.
PCB |  | ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M
PCB.1 |  | Anslutningar av va-ledningar
PCB.111 |  | Axiell anslutning av tryckledning
Enligt PCB.111 i Nybro Energi VA AB materialvalspolicy, handling 13.1 samt i samråd med beställare.
|  | Anslutning av ny V32 PE100 RC SDR11 till bef. V-servis, antagen dim V32. | st | 44
|  | Anslutning av ny V110 PE100 RC SDR17 till bef. V110 PE100 RC SDR17. | st | 2
|  | Anslutning av ny V200 PE100 RC SDR17 till bef. V200 PE100 RC SDR17. | st | 1
|  | Anslutning av ny V200 PE100 RC SDR17 till bef. V200 GJJ. | st | 1
PCB.112 |  | Axiell anslutning av självfallsledning
Enligt PCB.112 i Nybro Energi VA AB materialvalspolicy, handling 13.1 samt i samråd med beställare.
|  | Anslutning av ny D160 PVC till bef. D-servis, antagen dim ∅150 BTG. | st | 10
|  | Anslutning av ny D160 PP till bef. D160 PP. | st | 1
|  | Anslutning av ny D250 PP till bef. D225 BTG. | st | 1
|  | Anslutning av ny D895/785 PP till bef. D902/800 PP, utförs med Flex Seal-koppling eller likvärdigt. | st | 1
|  | Anslutning av ny S110 PVC till bef. S-servis, antagen dim ∅150 BTG. | st | 47
|  | Anslutning av ny S160 PP till bef. S160 PP. | st | 1
|  | Anslutning av ny S250 PP till bef. S250 PP. | st | 1
PCE |  | INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
PCE.1 |  | Inre inspektion av ledning
PCE.12 |  | Inre inspektion av självfallsledning
Ledningsgrav ska vara fullt återfylld innan TV-filmning med satellitkamera utförs.
Innan slutbesiktning ska samtliga självfallsledningar inklusive serviser TV-filmas invändigt.
Filmningen ska utföras efter det att ledningen renspolats och brunnar slamsugits.
Beställaren ska beredas möjlighet att närvara vid filmningen.
Filmprotokoll i pappersformat och 1 st kopia av filmen i TV3-format ska överlämnas till beställaren senast två veckor före slutbesiktningen.
Innan ledningen TV-filmas ska denna fyllas på med vatten för att upptäcka svackor på ledningen.
TV filmning ska utföras av personal som har genomgått STVF's utbildning "Auktoriserad rörinspektör" med godkänd tentamen och är auktoriserad för inspektion i markförlagda ledningar.
Vid förekommande dämning ska detta åtgärdas och sträcka omfilmas.
Fel klassade enligt klass 2-4 enligt P93 ska åtgärdas.
Riktningsavvikelse
Kontroll av riktningsavvikelse i plan respektive hos ledningsprofil ska utföras enligt Svenskt Vatten P91.
Bakfall får ej förekomma. Vid förekommande bakfall ska ledningen åtgärdas.
Vid Toleransklass B och C enligt Svenskt vatten P91 ska ledningen åtgärdas.
Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning ska samordnas med kontroll och avvägning av nivå hos brunn på avloppsledning enligt YHB.14112.
Provningsresultat ska redovisas på likartat sätt som protokollformulären i Svenskt Vatten P91.
Ny TV-filmning ska levereras en månad före garantibesiktning.
|  | TV-inspektion före slutbesiktning. | m | 1784
|  | TV-inspektion före garantibesiktning. | m | 1784
|  | Mätning av deformation | m | 1784
|  | Mätning av riktningsavvikelse o d | m | 1784
PCF |  | RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
PCF.1 |  | Rengöring av tryckledning
PCF.1111 |  | Spolning och desinfektion av vattenledning
Godkänt referensprov ska föreligga innan fyllning av ny ledning får påbörjas. Referensprov utförs av entreprenören i samråd med beställaren.
Färdigställd vattenledning får inte anslutas till befintligt dricksvattennät innan godkänd mikrobiologisk vattenanalys utförts. Analysen ska utföras av ackrediterat laboratorium och vara godkänt enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.
Färdigställd vattenledning renspolas samt provtas enligt VAV P115 i samråd med beställaren, desinficering utförs vid behov och i samråd med beställaren.
Arbetsgång
1. Referensprov 2. Spolning 3. Polly-pig enligt PCF.11121 4. Vattenprov 5. Godkänt prov 6. Ledningen är godkänd för att tas i drift
Om uttaget vattenprov inte blir godkänt upprepas ovanstående procedur 1 gång. Om även detta vattenprov innehåller anmärkningar och ej blir godkänt måste desinfektion utföras med förnyad provtagning.
2 st godkända utan anmärkning mikrobiologiska vattenprov ska föreligga före inkoppling och slutbesiktning. Vattenproven ska tas ut med minst 72 timmars mellanrum och ledningen ska omsättas med dricksvatten minst 3 gånger mellan provtagningarna.
Vattenprov ska tas i ändpunkter på färdigställd ledning och ombesörjs av entreprenören.
|  | V32 PE100 RC SDR11 (Omfattas inte av punkt 3 ovan) | m | 200
|  | V110 PE100 RC SDR17 | m | 660
|  | V200 PE100 RC SDR17 | m | 75
PCF.11121 |  | Rengöring av vattenledning med rensplugg e d
Mekanisk rengöring med rensplugg utförs i samband med PCF.1111.
|  | V110 PE100 RC SDR17 | m | 660
|  | V200 PE100 RC SDR17 | m | 75
PCF.2 |  | Rengöring av självfallsledning
PCF.2121 |  | Rengöring av avloppsledning genom spolning
Rengöring ska utföras med högtrycksspolning och samtidig slamsugning.
Avser samtliga inom entreprenaden nyanlagda självfallsledningar.
|  | Rengöring före slutbesiktning. | m | 1784
|  | Rengöring före garantibesiktning. | m | 1784
PD |  | BRUNNAR O D I MARK
Enligt PD i Nybro Energi VA AB materialvalspolicy, handling 13.1.
PDB |  | BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING
Brunnar av plast ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkning Nordic Poly Mark eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.
PDB.1 |  | Nedstigningsbrunn på avloppsledning
PDB.12 |  | Nedstigningsbrunn av plast
Enligt PDB.12 i Nybro Energi VA AB materialvalspolicy, handling 13.1.
|  | DNB1000PP. Anslutning in D160 PVC vinkel 90°. Anslutning ut D315 PP. (Nod D8) | st | 1
|  | SNB1000PP. Anslutning in S110 PVC vinkel 90°. Anslutning ut S200 PP. (Nod S9) | st | 1
PDB.19 |  | Specialbrunn av plast
Betäckning enligt PD i Nybro Energi VA AB materialvalspolicy, handling 13.1.
Brunnar ska dimensioneras mot upplyftning samt övriga laster.
Dimensioner på anslutande ledningar samt avvinkling framgår av ritning R-51-6-001.
|  | Sadelbrunn med stigarrör ∅600. Anslutning in D573/497 PP rak, anslutning in D160 PVC vinkel 90°, anslutning in D160 PVC vinkel 90°. Anslutning ut 895/785 PP. (Nod D2) | st | 1
|  | Sadelbrunn med stigarrör ∅600. Anslutning in D573/497 PP rak, anslutning in D160 PVC vinkel 90°. Anslutning ut 573/4973 PP. (Nod D3 och Nod D4) | st | 2
|  | DNB SPECIAL PP/PE. Anslutning in D315 PP rak, anslutning in D250 PP 90°, anslutning in D160 PP 90°, anslutning in D160PVC 50°. Anslutning ut 573/497 PP. (Nod D5) | st | 1
PDB.2 |  | Tillsynsbrunn på avloppsledning
PDB.22 |  | Tillsynsbrunn av plast
Enligt PDB.22 i Nybro Energi VA AB materialvalspolicy, handling 13.1.
|  | DTB ∅600 PP, Anslutning in D315 PP rak, anslutning in D160 PVC vinkel 90°. Anslutning ut D315 PP. (Nod D6) | st | 1
|  | DTB ∅600 PP, Anslutning in D315 PP rak. Anslutning ut D315 PP. (Nod D7) | st | 1
|  | STB ∅600 PP, Anslutning in S250 PP rak, anslutning in S110 PVC vinkel 90°. Anslutning ut S250 PP. (Nod S2, Nod S3 och Nod S4) | st | 3
|  | STB ∅600 PP, Anslutning in S200 PP rak, anslutning in S160 PP vinkel 90°. Anslutning ut S250 PP. (Nod S5) | st | 1
|  | STB ∅600 PP, Anslutning in S200 PP rak, anslutning in S110 PVC vinkel 90°. Anslutning ut S200 PP. (Nod S6) | st | 1
|  | STB ∅600 PP, Anslutning in S200 PP rak. Anslutning ut S200 PP. (Nod S7) | st | 1
|  | STB ∅600 PP, Anslutning in S200 PP rak, anslutning in S110 PVC vinkel 90°, anslutning in S110 PVC vinkel 90°. Anslutning ut S200 PP. (Nod S8) | st | 1
PDB.3 |  | Rensbrunn på avloppsledning
PDB.32 |  | Rensbrunn av plast
Enligt PDB.32 i Nybro Energi VA AB materialvalspolicy, handling 13.1.
|  | DRB ∅200 PP, rak anslutning in/ut 160 PVC. | st | 47
|  | SRB ∅200 PP, rak anslutning in/ut 110 PVC. | st | 47
PDB.5 |  | Dagvattenbrunn på avloppsledning
PDB.522 |  | Dagvattenbrunn av plast utan vattenlås, med sandfång
Enligt PDB.522 i Nybro Energi VA AB materialvalspolicy, handling 13.1.
|  | Dagvattenbrunn dim 400 med sandfång och gallerbetäckning. | st | 16
PE |  | ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
PEB |  | AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK
PEB.1 |  | Avstängningsanordning på tryckrörsledning
PEB.1111 |  | Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning
Enligt PEB.1111 i Nybro Energi VA AB materialvalspolicy, handling 13.1.
Med avsteg från handling 13.1 Nybro Energi VA AB materialvalspolicy ska Belos Slussventil 4040 E3 användas för ventil med anslutning 110mm och 200mm. Anslutningar ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.
|  | Anslutning 32 mm. | st | 44
|  | Anslutning 110 mm. | st | 3
|  | Anslutning 200 mm. | st | 3
PEB.4 |  | Brandpost i mark
PEB.42 |  | Brandpost med lång trumma
Enligt PEB.42 i Nybro Energi VA AB materialvalspolicy, handling 13.1.
|  | Brandpost ansl. dim 110. | st | 3
Återställning av demonterad brandpost enligt BEC.1112.
Placering enligt ritning R-51-1-006.
|  | Brandpost ansl. dim 110. | st | 1
S |  | APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM
SB |  | ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M
SBB.1 |  | Fundament till stolpe e d
SBB.13 |  | Fundament till stolpe e d för ljusarmaturer
Sidoentreprenör Elnät tillhandhåller entreprenören fundament till belysningsstolpe.
Omfattning och placering enligt ritning E-61-1-001 och E-61-1-002.
Avstånd mellan överkant fundament till ny asfaltsbeläggning ska vara 70mm.
Entreprenören ska av sidoentreprenör Elnät tillhandahållet material montera fundament för belysningsstolpe.
|  | Fundament typ Cetong108/900. E-nr: 7778670. | st | 14
SBB.2 |  | Fundament till elutrustning
SBB.211 |  | Fundament till kabelskåp
Schaktning för fundament till kabelskåp utförs av entreprenören och ingår i kod CBB.32.
Omfattning och placering enligt ritning E-61-1-001 och E-61-1-002.
Material och arbete ombesörjs av sidoentreprenör Elnät.
Fundament till kabelskåp CDC- 440. E-nr: 0732131. BxHxD 600x1200x220. Antal 6st.
SBC |  | STOLPAR M M
SBC.2 |  | Stolpar och master för belysning
SBC.21 |  | Stolpar och master för vägbelysning e d
Material och arbete ombesörjs av sidoentreprenör Elnät.
Entreprenören ska vara behjälplig avseende lyft av ny belysningsstolpe vid montering.
|  | Rakstolpe 8m. Antal 14st. | - | - | -
SBC.4 |  | Stolparmar, armaturkronor m m till belysningsstolpar e d
SBC.41 |  | Stolparmar
Material och arbete ombesörjs av sidoentreprenör Elnät.
SBC.42 |  | Armaturkronor till belysningsstolpar e d
Material och arbete ombesörjs av sidoentreprenör Elnät.
SBN |  | KABELSKYDD OCH KABELMARKERINGAR
SBN.1 |  | Kabelskydd
SBN.112 |  | Kabelskydd av plaströr
Material och arbete ombesörjs av sidoentreprenör Elnät.
Kanalisation levereras till arbetsplatsen av sidoentreprenör Elnät i samråd med entreprenören.
Entreprenören ska vara behjälplig med utdragning av kanalisation och ombesörja utrustning för trumhantering av nedan angiven kanalisation.
|  | UDV-rör 110/95 GUL SRN. Längd: 117m. | - | - | -
SBN.6 |  | Kabelmarkeringar
SBN.611 |  | Markeringsband utan söktråd
Material tillhandahålls av sidoentreprenör Elnät.
Entreprenören ska av sidoentreprenör Elnät tillhandahållet material förlägga markeringsband för elkanalisation.
|  | Kabelskydd plant. | m | 1000
SC |  | EL- OCH TELEKABLAR M M
SCB |  | KRAFTKABLAR
SCB.7 |  | Kraftkablar i mark och vatten
SCB.71 |  | Kraftkablar på kabelbädd i mark
Material och arbete ombesörjs av sidoentreprenör Elnät.
Kablar på trumma levereras till arbetsplatsen av sidoentreprenör Elnät i samråd med entreprenören.
Entreprenören ska vara behjälplig med utdragning av kabel och ombesörja utrustning för trumhantering av nedan angivna kablar.
|  | N1XV-AR 4G240AI. Kabellängd: 570m. Trumma K22. | - | - | -
|  | N1XV-AR 4G16AI. Kabellängd: 450m. Trumma K10. | - | - | -
|  | N1XV-AR 4G16AI GUL. Kabellängd: 500m. Trumma K10 Belysning. | - | - | -
SK |  | KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER
SKB.3 |  | Kabelskåp
SKB.32 |  | Kabelskåp för lågspänning
Omfattning och placering enligt ritning E-61-1-001 och E-61-1-002.
Material och arbete ombesörjs av sidoentreprenör Elnät.
Kabelskåp CDC- 440. E-nr: 0732131. BxHxD 600x1200x220. Antal 6st.
Y |  | MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M
YE |  | VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER
YH |  | KONTROLL, INJUSTERING M M
YHB |  | KONTROLL
YHB.1 |  | Kontroll av anläggning
YHB.12113 |  | Tryck- och täthetskontroll av vattenledning av rör av PE, PP och PB
Beställaren ska i god tid underrättas för att möjliggöra närvaro vid provtryckningen.
Protokoll ska överlämnas till beställaren minst 1 vecka innan slutbesiktning.
|  | V 32 PE100 RC SDR11. | m | 200
|  | V 110 PE100 RC SDR17. | m | 660
|  | V 200 PE100 RC SDR17. | m | 75
YHB.1251 |  | Täthetskontroll av avloppsledning e d
Beställaren ska i god tid underrättas för att möjliggöra närvaro vid provtryckningen.
Protokoll ska överlämnas till beställaren minst 1 vecka innan slutbesiktning.
|  | D 160 PVC SN8. | m | 280
|  | D 160 PP SN8. | m | 4
|  | D 250 PP SN8. | m | 3
|  | D 315 PP SN8. | m | 275
|  | D 573/497 PP SN8. | m | 280
|  | D 895/785 PP SN8. | m | 85
|  | S 110 PVC SN8. | m | 220
|  | S 160 PP SN8. | m | 2
|  | S 200 PP SN8. | m | 270
|  | S 250 PP SN8. | m | 365
YHB.1312 |  | Kontroll av svetsfogar på rör av PE
|  | Avser kontroll av svetsfogar dim 110 och dim 200 med förstörande provning. Beställaren beslutar om/och vilka fogar som ska kontrolleras. | st | 2
YHB.14112 |  | Kontroll, avvägning av brunn på avloppsledning
Vid toleransklass B och C ska brunnen åtgärdas.
Kontroll och avvägning av nivå hos brunn på avloppsledning ska samordnas med kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning samt inre inspektion av självfallsledning PCE.12.
|  | DRB 200 PP | st | 47
|  | SRB 200 PP | st | 47
|  | DTB 600 PP | st | 2
|  | STB 600 PP | st | 7
|  | Sadelbrunn med stigarrör 600 PP (Dagvatten) | st | 3
|  | DNB Special | st | 1
|  | DNB 1000 PP | st | 1
|  | SNB 1000 PP | st | 1
YJ |  | TEKNISK DOKUMENTATION
YJD |  | UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR
Underlag för relationshandlingar ska levereras till beställaren senast 10 dagar före slutbesiktning.
Beställaren är inte skyldig att verkställa slutbesiktning före godkända handlingar föreligger.
Leverans ska ske till beställaren i pdf samt dxf- eller dwg-format.
Koordinatsystem
Plan: SWEREF 99 1630
Höjd: RH2000
YJD.1 |  | Underlag för relationshandlingar för anläggning
YJD.1111 |  | Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d
|  |  | - | - | -
YJD.112 |  | Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem
Eventuella elsvetsmuffar ska mätas in och redovisas i underlag för relationshandlingar.
|  | Underlag för relationshandlingar avseende VA ska utföras enligt handling 13.2 "Anvisningar för inmätning samt underlag för relationshandlingar". | - | - | -
YJD.6 |  | Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer
YJD.61 |  | Underlag för relationshandlingar för kanalisationsinstallationer
|  |  | - | - | -
YJL |  | DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER
Driftinstruktionerna ska innehålla:
- Material- och leverantörsförteckning - Driftinstruktioner för material och varor
Entreprenören ska sammanställa sin egen och samtliga underentreprenörers driftinstruktioner till en handling.
Underhållsinstruktioner ska innehålla:
- Material- och leverantörsförteckning - Underhållsinstruktioner för material och varor
Entreprenören ska sammanställa sin egen och samtliga underentreprenörers underhållsinstruktioner till en handling.
YJL.1 |  | Drift- och underhållsinstruktioner för anläggning
YJL.1114 |  | Driftinstruktioner för rörledningar m m
|  |  | - | - | -
YJL.121 |  | Underhållsinstruktioner för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m
|  |  | - | - | -